## Plan1
Município: Pindamonhangaba
Código IBGE: 3538006
1. Sistema de abastecimento de água
Subsistema: | ETA Pindamonhangaba
Código do subsistema (SAFI): | RV0000001553
Deve ser preenchida uma ficha para cada subsistema.
Entende-se subsistema todos os sistemas do município que não sejam integrados entre si. Exemplo: Sede e Distritos.
1.1 Volume de água por subsistema (mensal – referente a 2016)
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela referente ao subsistema.
Mês | Captado | Produzido | Uso próprio | Micro medido | Faturado | Perdas (mensal)
| (soma de todas as captações – superficial e subterrânea) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³)
| (m³) |  |  |  |  | l/ramal.dia* | %*
Janeiro | 1082703 | 1058846 | 1270 | 710750 | 832403 | 221 | 34.4
Fevereiro | 1061909 | 1038415 | 8667 | 742313 | 855970 | 216 | 33.8
Março | 1128730 | 1104808 | 964 | 717381 | 835851 | 211 | 33.2
Abril | 1138489 | 1116187 | 1093 | 681055 | 809115 | 211 | 33.3
Maio | 1208376 | 1185626 | 1167 | 661572 | 796121 | 220 | 34.2
Junho | 1149250 | 1127280 | 1007 | 645444 | 783898 | 229 | 35.1
Julho | 1087926 | 1064778 | 1107 | 657834 | 791975 | 233 | 35.4
Agosto | 1093666 | 1069830 | 258 | 682473 | 814905 | 234 | 35.5
Setembro | 1111863 | 1088035 | 450 | 735124 | 852384 | 236 | 35.6
Outubro | 1122919 | 1099991 | 1325 | 734255 | 852643 | 236 | 35.5
Novembro | 1111782 | 1088230 | 2796 | 708259 | 833908 | 239 | 35.8
Dezembro | 1203059 | 1179185 | 790 | 742820 | 864851 | 243 | 36.2
Acumulado | 13500672 | 13221211 | 20894 | 8419280 | 9924024
Média dos 12 meses | 1125056 | 1101767.5833 | 1741.1667 | 701606.6667 | 827002 | 227.4167 | 34.8333
A Diferença entre o volume captado e produzido é o volume utilizado na produção de água (lavagem de filtros e decantadores)
Ano de saturação do sistema (incluir memória de cálculo) | Produção | Reservação
O Município detém de um Projeto Técnico do abastecimento de água e esgoto do ano de 2005 a 2015
Para os itens marcado com “*” o prestador deverá incluir memória de cálculo
1.1.1. Aferição de equipamentos de macro medição
Variáveis
Número macro medidor | Unidade produtora (manancial, poço...) | Data da ultima aferição | Data da próxima aferição
1489318 | Rio Paraíba do Sul | 2017-08-02 | 2019-08-02
1.2 Captação
(Unidades produtoras - exemplos: Poço, riacho, açude, dreno, mina e rio).
Rio Paraíba do Sul
1.2.1 Manancial superficial
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Forma de Captação | Vazão | Classe do corpo | É realizado monitoramento da água bruta conforme a portaria 2914? (sim ou não)
Q7,10
Captação 1 | RV0000001554C | Direta | 103.200 l/s | 2 | Sim
Denominação | Outorgas
| Órgão emissor | Número da outorga | Validade
Captação 1 | ANA | 197/2012 | 2038-04-10
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela, para todos os mananciais.
Volume de água captado - (mensal – referente a 2016)
Mês | Captação 1 | Captação 2 | Captação 3 | Captação 4 | Captação 5 | Captação 6 | Captação ...
| m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³
Janeiro | 1082703
Fevereiro | 1061909
Março | 1128730
Abril | 1138489
Maio | 1208376
Junho | 1149250
Julho | 1087926
Agosto | 1093666
Setembro | 1111863
Outubro | 1122919
Novembro | 1111782
Dezembro | 1203059
Acumulado | 13500672
Média dos 12 meses | 1125056
1.2.2 Manancial subterrâneo
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Profundidade | Vazão Captada (m³/h) | Horas de funcionamento – média diária
Poço 1
Poço 2
Poço 3
Poço ...
Denominação | Outorgas
| Órgão emissor | Número da outorga | Validade | Vazão outorgada
Poço 1
Poço 2
Poço 3
Poço ...
Denominação | Limpeza do poço
| È necessário serviço de limpeza? (sim/não) | Com qual freqüência é realizada? | Data da última limpeza
Poço 1
Poço 2
Poço 3
Poço ...
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela,para todos os mananciais.
Volume de água captado - (mensal – referente a 2016)
Mês | Poço 1 (código do SAFI) | Poço 2 | Poço 3 | Poço 4 | Poço 5 | Poço 6 | Poço ...
| m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado
Média dos 12 meses
1.3 Adução de água bruta
1.3.1 Estação elevatória de água bruta - EEAB
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Quantidade de CMB (un.) |  |  | Tipo de CMB | Hman (m.c.a.) | Q (m³/h)
|  | Operação | Reserva Instalada | Reserva em bancada
E.E.A.B | RV0000001554 | 1 | 1 | 0 | Submersível | 20 | 427.22
|  | 2 | 1 | 0 | Bomba cetrífuga Horizontal | 48 | 244.44
Denominação | Potência do motor (cv) | Tipo de sistema de acionamento das bombas |  |  | Possui sistema de proteção? Qual?
E.E.A.B | 180 | Soft Satrter |  |  | Parametrização
| 250 | Compensada |  |  | Rele bimetlaico
1.3.2 Adutoras e linhas de recalque de água bruta
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Extensão | Diâmetro (mm) | Material | Possui sistema de proteção de transiente?
Adutora de água Bruta |  | 1490 | 600 | Ferro Fundido | Não Possui
1.4 Estação de tratamento de água
Está sendo solicitado laudo de produtos químicos conforme ABNT 15.784? (Sim/não) |  |  | Sim
Está sendo entregue o "Declas" para a Centro de Vigilância Sanitária (CVS)? (sim/não) |  |  | Sim
1.4.1 Estação de tratamento de água – Captação superficial
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Capacidade nominal (m³/h) | Vazão tratada (m³/h) | Horas de funcionamento diária (média de 2016) | Número da licença de operação | Data de Validade da licença de operação
| RV0000001553 | 1728 | 1455 | 24
Denominação | Quantidade de lodo gerado (m³/mês) | Possui processo de desidratação do lodo? |  | Qual o destino final do lodo?
| 2526 | Não
1.4.2 Tipos e unidades constituintes
Denominação | Tipo de medidor de vazão | Produtos pré-aplicados | Coagulante/ Floculador
|  |  | Produtos aplicados para coagular | Tipo do floculador
ETA 1 | Calha Parshal | Cloro Líquído e Hidróxido de Cálcio | Sulfato de Alumínio Isento | Chincana
Denominação | Decantador
| Tipo | Quantidade | Como são realizadas as limpezas? |  |  | Qual freqüência?
ETA 1 | Convencional com módulos | 4 | Limpeza física com água pressurizada |  |  | 15 dias
Denominação | Filtração |  | Desinfecção final – produto aplicado |  | Fluoretação – produto aplicado
| Tipo (ascendente/ descente ou pressão) | Freqüência da limpeza
ETA 1 |  | 14 horas | Cloro líquido |  | Acido Fluossilicico
Denominação | Produtos auxiliares
| Descrição |  | Finalidade
ETA 1 | Polímero |  | Auxiliar na floculação
Variáveis
ETA | Quantidade de ligações atendidas (Dezembro/2016) | Quantidade de economias atendidas (Dezembro/2016) |  | Habitantes por domicílio utilizados para projeto
ETA 1
ETA 2
ETA....
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela referente para todas as ETA.
Volume de água produzido - (mensal – referente a 2016)
Mês | ETA 1 (código do SAFI) | ETA 2 | ETA 3 | ETA 4 | ETA 5 | ETA 6 | ETA...
| m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³
Janeiro | Ver item 1.2.1
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado
Média dos 12 meses
1.4.3 Estação de tratamento de água – Captação subterrânea
(Casa de química, tratamento...)
Caracterização
Denominação | Código SAFI | De quais poços realiza o tratamento? | Existe algum tratamento específico? (exemplo: filtro para remoção de ferro, cromo, manganês, dentre outros) | Produto usado para desinfecção | Produto usado para fluoretação | Produtos auxiliares
[6 empty] | Descrição | Finalidade
Estação de tratamento de água – Manancial Subterraneo – 1
Estação de tratamento de água – Manancial Subterraneo – 2
Estação de tratamento de água – Manancial subterrâneo - ....
Variáveis
Denominação | Quantidade de ligações atendidas (Dezembro/2016) | Quantidade de economias atendidas (Dezembro/2016) | Habitantes por domicílio utilizados para projeto | Quantidade de reclamações de falta de água no SAU/ SAC (anual - 2016)
Estação de tratamento de água – Manancial subterrâneo – 1
Estação de tratamento de água – Manancial subterrâneo – 2
Estação de tratamento de água – Manancial subterrâneo - ....
1.5 Adução de água tratada
1.5.1 Estação elevatória de água tratada – EEAT
Denominação | Código SAFI | Quantidade de CMB (un.) |  |  | Tipo de CMB | Hman (m.c.a.) | Q (m³/h)
|  | Operação | Reserva Instalada | Reserva em bancada
E.E.A.T. – Zona Alta | RV0000001553D | 1 | 1 | 0 | Eixo horizontal – SULZER - MZ150-400 | 87.5 | 30
E.E.A.T – Zona Baixa | RV0000001553C | 1 | 1 | 0 | Eixo horizontal – KSB - ETA 200 -40 | 150 | 30
E.E.A.T – Zona Média | RV0000001553B | 2 | 1 | 0 | Eixo horizontal – KSB - ETA 200-33 | 219.4 | 38
E.E.A.T. – Vale das Acácias | RV0000001575A | 1 | 1 | 0 | Eixo horizontal – Mark Peelers - DNI 25-32 | 45 | 300
Denominação | Potência do motor (cv) | Tipo de sistema de acionamento das bombas |  | Possui sistema de proteção? Qual?
E.E.A.T. – Zona Alta | 150 | Inversor de Frequencia |  | Parametros do Inversor
E.E.A.T – Zona Baixa | 75 | Inversor de Frequencia |  | Parametros do Inversor
E.E.A.T – Zona Média | 150 | Inversor de Frequencia |  | Parametros do Inversor
E.E.A.T. – Vale das Acácias | 75 | Inversor de Frequencia |  | Parametros do Inversor
1.5.2 Adutoras e linhas de recalque de água tratada
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Extensão | Diâmetro (mm) | Material | Sistema de proteção de transiente
ADUTORA | RVC00010008 | 14359 | 400 | FºFº | NÃO
ADUTORA |  | 1000 | 450 | FºFº | NÃO
1.6 Reservação
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Tipo | Capacidade (m³) | Material | Cota do terreno | Nível d´água
[6 empty] | Máximo | Mínimo
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 1 | RV0000020360 | Enterrado | 2000 | Concreto armado | 554m | 3,1m | 0,4m
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 2 | RV0000020359A | Enterrado | 2000 | Concreto armado | 554m | 3,1m | 0,4m
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 3 | RV0000020347 | Enterrado | 2000 | Concreto armado | 554m | 3,1m | 0,4m
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 4 | RV0000020348 | Enterrado | 2000 | Concreto armado | 554m | 3,1m | 0,4m
Semi-Enterrado Zona Baixa | RV0000020005 | Enterrado | 1000 | Concreto armado | 551m | 4,0m | 0,3m
Reservatório Victória Park | RV0000001553H | Apoiado | 400 | Concreto armado | 544m | 2,0m | 0,2m
Reservatório Elevado Zona Alta | Desativado
Reservatório Vale das Acácias | RV0000001575 | Apoiado | 2000 | Concreto armado | 558m | 4,0m | 0,2m
Reservatório Enterrado Araretama (R1) | RV0000020348A | Enterrado | 540 | Concreto armado | 560m | 2,0m | 0,2m
Reservatório Apoiado Araretama (R2) | RV0000001553E | Apoiado | 750 | Concreto armado | 560m | 3,80m | 0,5m
Reservatório Viver Melhor |  | Apoiado | 1000 | Aço |  | 10.28 | 5.9
Reservatório Apoiado Feital | RV0000000088 | Apoiado | 1200 | Aço | 560,5m | 4,00 m | 1,0 m
Reservatório Apoiado Parque das Palmeiras | RV0000001553F | Apoiado | 600 | Aço | 558,3m | 5,00m | 0,5m
Denominação | Instalação antecessora | Instalação sucessora | Forma de controle de nível | Caminhão Pipa
|  |  |  | Possui ponto de abastecimento? | Possui controle de volume?
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 1 |  | E.E.A.T Zona Alta/Média | Sensor de Nível e controle via CCO. | Não. Os caminhões pipas são abastecidos por hidrantes espalhados no município.
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 2
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 3
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 4
Semi-Enterrado Zona Baixa |  | E.E.A.T Zona Baixa | Sensor de Nível e controle via CCO.
Reservatório Victória Park | E.E.A.T Zona Média | Booster Victória Park | Sensor de Nível e controle via CCO.
Reservatório Vale das Acácias | E.E.A.T. – Vale das Acácias | Booster Vale das Acácias | Sensor de Nível e controle via CCO.
Reservatório Enterrado Araretama (R1) | E.E.A.T Zona Alta | Booster Araretama | Sensor de Nível e controle via CCO.
Reservatório Apoiado Araretama (R2) |  |  | Sensor de Nível e controle via CCO.
Reservatório Viver Melhor | Reservatório Apoiado Araretama (R2) | E.E.A.T Viver Melhor | Sensor de Nível e controle via CCO.
Reservatório Apoiado Feital | E.E.A.T Zona Média | Booster Feital | Sensor de Nível e controle via CCO.
Reservatório Apoiado Parque das Palmeiras | E.E.A.T. – Vale das Acácias | Booster Parque das Palmeiras | Sensor de Nível e controle via CCO.
Variáveis
Denominação | Freqüência de lavagem | Data da última lavagem | Número de ligações ativas atendidas (dezembro/2017) | Número de economias ativas atendidas (dezembro/2017)
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 1 | Bianual | 2017-05-10 | 29178 | 31684
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 2 | Bianual | 2016-03-30
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 3 | Bianual | 2016-04-19
Enterrado Zona Média/Zona Alta - Módulo 4 | Bianual | 2017-05-30
Semi-Enterrado Zona Baixa | Bianual | 2016-05-03 | 5898 | 6934
Reservatório Victória Park | Bianual | 2016-07-26 | 1924 | 1944
Reservatório Vale das Acácias | Bianual | 2016-10-18 | 7658 | 7811
Reservatório Enterrado Araretama (R1) | Bianual | 2016-10-05 | 4749 | 4806
Reservatório Apoiado Araretama (R2) | Bianual | 2016-10-24
Reservatório Viver Melhor | Bianual | 2018-01-23 | 1552 | 1552
Reservatório Apoiado Feital | Bianual | 2016-07-26 | 4110 | 4182
Reservatório Apoiado Parque das Palmeiras | Bianual | 2016-09-01 | 903 | 904
1.7 Estação pressurizadora (Booster)
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Quantidade de CMB (un.) |  |  | Tipo de CMB | Hman (m.c.a.) | Q (m³/h)
|  | Operação | Reserva Instalada | Reserva em bancada
Booster 2 Santa Cecília/ Cidade Nova | RV0000001564 | 1 | 1 |  | Eixo horizontal - KSB-ETAN 125/315 | 40 | 540
Booster Bom Sucesso | RV0000000091 | 1 |  | 1 | Submersa – Leao – ES 84-4 | 35 | 29
Booster Feital | RV0000001578 | 1 | 1 |  | Submersa - Ebara BHS 1012-02 | 40 | 180
Booster Distrito Industrial | RV0000001570 | 1 |  |  | Submersa – Haupt – Mod P63-4 | 70 | 12.24
Booster Goiabal L 1 | RV0000001571 | 1 |  |  | Submersa – Ebara – Mod BHS 411-4 | 2 | 4.5
Booster Goiabal 2 | RV0000001582 | 1 |  |  | Bomba Monobloco KSB Megabloc 50-32-160 | 10 | 28
Booster Vale das Acácias. |  | 1 |  |  | Submersa – Ebara BHS 12500-01 | 40 | 282
Booster Village Paineiras/ Cidade Jardim | RV0000020351 | 1 |  |  | Eixo horizontal – KSB - AL38516 | 30 | 18
Booster Parque das Palmeiras | RV0000000089 | 1 |  |  | Submersa Ebara mod: BHS 516-11 | 40 | 110
Booster Dr. Gonzaga |  | 1 | 1 |  | Centrifuga Meka mod: CXL-14 de 20cv | 28 | 150
Booster Victória Park | RV0000020360A | 1 |  |  | Submersa Ebara mod: BHS 813-3 | 75 | 90
Booster Viver Melhor |  | 1 |  | 1 | Bomba Centrifuga Mod. KSB | 25 | 124
Booster Araretama |  | 1 | 1 |  | Eixo horizontal – Mark Peelers - DNI 25-32 | 45 | 300
Denominação | Potência do motor (cv) | Tipo de sistema de acionamento das bombas (exemplo) | Possui sistema de proteção? Quais?
Booster 2 Santa Cecília/ Cidade Nova | 60 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Bom Sucesso | 15 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Feital | 50 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Distrito Industrial | 9 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Goiabal L 1 | 4 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Goiabal 2 | 1 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Vale das Acácias. | 80 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Village Paineiras | 25 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Parque das Palmeiras | 25 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Dr. Gonzaga | 20 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Victória Park | 40 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Viver Melhor | 20 | Inversor de Frequencia | Parmetros do Inversor
Booster Araretama | 60 | Inversor de Frequencia | Parametros do Inversor
Variáveis
Denominação | Vazão (m³/h) | Pressão de sucção (mca) | Pressão de recalque (mca) | Pressão estática no ponto crítico (mca) | Pressão dinâmica no ponto crítico (mca)
Booster 2 Santa Cecília/ Cidade Nova | 540 | 35 | 55 | 17 | 15
Booster Bom Sucesso | 29 | 21 | 70 | 18 | 14
Booster Feital | 180 | Saída do Reservatório | 34 | 15 | 15
Booster Distrito Industrial | 12.24 | 25 | 46 | 20 | 18
Booster Goiabal 1 | 4.5 | 12 | 62 | 48 | 40
Booster Goiabal 2 | 28 | 48 | 96 | 15 | 14
Booster Vale das Acácias. | 282 | Saída do Reservatório | 20 | 16 | 15
Booster Village Paineiras | 18 | 21 | 43 | 23 | 14
Booster Parque das Palmeiras | 110 | Saída do Reservatório | 16 | 16 | 15
Booster Dr. Gonzaga | 150 | 10 | 27 | 22 | 20
Booster Victória Park | 90 | Saída do Reservatório | 59 | 21 | 20
Booster Viver Melhor | 124 | Saída do Reservatório | 18 | 15 | 16
Booster Araretama | 162 | Saída do Reservatório | 23.5 | 18 | 17
Denominação | Reservatório que abastece o “booster” | Número de ligações atendidas (dezembro/2017) | Número de economias atendidas (dezembro/2017)
Booster 2 Santa Cecília/ Cidade Nova | Zona Média/Alta | 3168 | 3288
Booster Bom Sucesso | Zona Baixa | 1183 | 1207
Booster Feital | Zona Média/Alta | 4110 | 4182
Booster Distrito Industrial | Elevado Zona Alta | 522 | 524
Booster Goiabal L 1 | Vitória Park | 556 | 561
Booster Goiabal 2 | Vitória Park
Booster Vale das Acácias. | Vale das Acácias | 4653 | 4751
Booster Village Paineiras | Elevado Zona Alta | 1634 | 1697
Booster Parque das Palmeiras | Reservatório Apoiado Parque das Palmeiras | 903 | 904
Booster Dr. Gonzaga | Vale das Acácias | 2981 | 3036
Booster Victória Park | Vitória Park | 1368 | 1383
Booster Bem Viver | Reservatório Araretama | 1552 | 1552
Booster Araretama | Reservatório Araretama | 4749 | 4806
1.8 Válvulas Redutoras de Pressão – VRP
Variáveis
Denominação | Pressão de entrada (mca) | Pressão de saída (mca) | Número de ligações atendidas (dezembro/2016) | Número de economias atendidas (dezembro/2016) | Tipo de sistema de acionamento (exemplo)
1.9 Setorização
Denominação do setor | É delimitado por “booster”, VRP ou zona de pressão? | Pressão máxima no ponto crítico (mca) | Pressão mínima no ponto crítico (mca)
DMC-01 | ZONA DE PRESSÃO | 35 | 15
DMC-02 | ZP E BOOSTER | 25 | 20
DMC-03 | ZP E BOOSTER | 20 | 15
DMC-04 | ZP, BOOSTER E VRP | 25 | 18
DMC-05 | ZONA DE PRESSÃO | 20 | 18
DMC-06 | ZONA DE PRESSÃO | 45 | 30
DMC-07 | ZP E BOOSTER | 35 | 20
DMC-08 | ZONA DE PRESSÃO | 50 | 25
DMC-09 | ZP E BOOSTER | 35 | 18
DMC-09A | ZP, BOOSTER E VRP | 50 | 20
DMC-10 | ZONA DE PRESSÃO | 28 | 17
DMC-11 | ZP E BOOSTER | 40 | 20
DMC-12 | ZONA DE PRESSÃO | 28 | 18
DMC-13 | ZP E BOOSTER | 25 | 18
DMC-13A | ZONA DE PRESSÃO | 24 | 18
1.10 Rede de distribuição
Variáveis
Extensão | Diâmetro (mm) | Material
194930.49 | 50 | PVC
60714.95 | 50 | CA
5345.74 | 50 | FOFO
63459.07 | 75 | PVC
7998.5 | 75 | CA
2496 | 75 | FOFO
43160.29 | 100 | PVC
5719.5 | 100 | CA
4567.95 | 100 | DEFOFO
751.1 | 150 | PVC
9976.27 | 150 | CA
4951.5 | 150 | FOFO
20908.83 | 150 | DEFOFO
6744.66 | 200 | PVC
11919.26 | 200 | CA
27221.27 | 200 | FOFO
727.7 | 250 | PVC
2712 | 250 | CA
6247.05 | 250 | FOFO
1240.1 | 250 | DEFOFO
3322.5 | 300 | PVCDEFOFO
22246 | 300 | CA
3296.8 | 300 | FOFO
830 | 350 | CA
550 | 400 | CA
14359 | 400 | FOFO
3398 | 450 | CA
1000 | 450 | FOFO
873 | 500 | FOFO
1.11 Ligações e economias
Variáveis
Tipo | Ligação (dezembro/2017) | Economia (dezembro/2017)
Residencial | Ver item 3.1
Industrial
Mista
Comercial
Publica
Total