## Plan1
Município: | Taubaté
Código IBGE: | 3554102
1. Sistema de abastecimento de água
Subsistema: | Sede
Código do subsistema (SAFI): | 3550001
Deve ser preenchida uma ficha para cada subsistema.
Entende-se subsistema todos os sistemas do município que não sejam integrados entre si. Exemplo: Sede e Distritos.
1.1 Volume de água por subsistema (mensal – referente a 2018)
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela referente ao subsistema.
Mês | Captado | Produzido | Uso próprio | Micro medido | Faturado | Para outros sistemas (subsistemas dentro do mesmo município ou outros municípios) |  | Perdas (mensal)
| (soma de todas as captações – superficial e subterrânea) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | Importado | Exportado
| (m³) |  |  |  |  | (m³) | (m³) | l/ramal.dia* | %*
Janeiro | 2606311.24 | 2589995 | 56264 | 1477111 | 1738463 | 0 | 276237 | 316 | 40.2
Fevereiro | 2273367.83 | 2259321 | 60509 | 1507008 | 1756989 | 0 | 277749 | 314 | 40.2
Março | 2598743.77 | 2583242 | 66406 | 1526980 | 1774134 | 0 | 274993 | 316 | 40.4
Abril | 2333767.01 | 2318705 | 62845 | 1533693 | 1779577 | 0 | 287890 | 312 | 40.1
Maio | 2371362.03 | 2355925 | 39143 | 1470832 | 1731059 | 0 | 289662 | 308 | 39.8
Junho | 2318198.45 | 2303535 | 61469 | 1414302 | 1697935 | 0 | 284815 | 306 | 39.6
Julho | 2473428.61 | 2456625 | 57578 | 1420670 | 1698543 | 0 | 230993 | 303 | 39.5
Agosto | 2422586.25 | 2407330 | 60358 | 1421561 | 1706278 | 0 | 278702 | 301 | 39.4
Setembro | 2378901.29 | 2363281 | 47884 | 1487982 | 1751848 | 0 | 282831 | 296 | 39.1
Outubro | 2376809.12 | 2361571 | 48831 | 1455605 | 1727225 | 0 | 283205 | 292 | 38.9
Novembro | 2395967.88 | 2381289 | 52588 | 1486746 | 1749494 | 0 | 274173 | 291 | 38.8
Dezembro | 2564918.39 | 2543649 | 17896 | 1553761 | 1803019 | 0 | 311462 | 291 | 38.6
Acumulado | 29114361.87 | 28924468 | 631771 | 17756251 | 20914564 | 0 | 3352712 | 3646 | 474.6
Média dos 12 meses | 2426196.8225 | 2410372.3333 | 52647.5833 | 1479687.5833 | 1742880.3333 | 0 | 279393 | 303.8333 | 39.55
FONTE DE DADOS | TO - SGP 2.0
Ano de saturação do sistema (incluir memória de cálculo) | Produção | Reservação
| >2045 | Já saturado
Para os itens marcado com “*” o prestador deverá incluir memória de cálculo
1.1.1. Aferição de equipamentos de macro medição
Variáveis
Número macro medidor | Unidade produtora (manancial, poço...) | Data da ultima aferição | Data da próxima aferição
TA033ME | Manancial Paraíba do Sul | 2018-08-13 | 2019-08-14
1.2 Captação
(Unidades produtoras - exemplos: Poço, riacho, açude, dreno, mina e rio).
1.2.1 Manancial superficial
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Forma de Captação | Vazão | Classe do corpo | É realizado monitoramento da água bruta conforme a portaria 5 consolidada do Ministério da Saúde (sim ou não) |  | A qualidade na captação apresentou alterações que motivassem informar aos órgáos ambientais, de recursos hídricos e saúde pública, conforme Art. 13 do Anexo XX da Portaria 5 consolidada (sim ou não)
Q7,10
Rio Paraíba do Sul |  | canal de tomada | 8470 | II | sim |  | não
Rio Una |  | canal de tomada | 1313 | II | sim |  | não
Denominação | Outorgas
| Órgão emissor | Número da outorga | Validade (data DD/MM/AAAA) | Vazão outorgada (m3/h)
Rio Paraíba do Sul | ANA | 437 | 2038-09-02 | 3502.7
Rio Una | DAEE | 1105 | 2021-06-14 | 1779
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela, para todos os mananciais.
Volume de água captado - (mensal – referente a 2018)
Mês | Rio Paraíba do Sul | Rio Una
| m³ | m³
Janeiro | 2071996 | 517999
Fevereiro | 1807456.8 | 451864.2
Março | 2066593.6 | 516648.4
Abril | 1854964 | 463741
Maio | 1884740 | 471185
Junho | 1842828 | 460707
Julho | 1965300 | 491325
Agosto | 1925864 | 481466
Setembro | 1890624.8 | 472656.2
Outubro | 1889256.8 | 472314.2
Novembro | 1905031.2 | 476257.8
Dezembro | 2034919.2 | 508729.8
Acumulado | 23139574.4 | 5784893.6
Média dos 12 meses | 1928297.8667 | 482074.4667
FONTE DE DADOS | TO - SGP 2.0
1.2.2 Manancial subterrâneo
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Profundidade | Vazão Captada (m³/h) | Horas de funcionamento – média diária
Poço Marlene Miranda |  | 280 | 28.8 | 8
Poço São Félix do Cataguá |  | 240 | 12.6 | 3
Denominação | Outorgas |  |  |  | É realizado monitoramento da água bruta conforme a portaria consolidada 5, Anexo XX do MS? (sim ou não) |  | A qualidade na captação apresentou alterações que motivassem informar aos órgáos ambientais, de recurosos hídricos e saúde pública, conforme Art.13, VIII, da portaria consolidada 5, Anexo XX do MS
| Órgão emissor | Número da outorga | Validade (data DD/MM/AAAA) | Vazão outorgada
Poço Marlene Miranda | DAEE | 1105 | 2021-06-14 | 30 | sim |  | não
Poço São Félix do Cataguá | Transferência de outorga pela Portaria DAEE n° 1217 de 03/07/2011. Protocolo 12476/2018-BPB-SEDE |  |  |  | sim |  | não
Denominação | Limpeza do poço
| È necessário serviço de limpeza? (sim/não) | Com qual freqüência é realizada? | Data da última limpeza
Poço Marlene Miranda | não | não | não
Poço São Félix do Cataguá | não | não | não
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela,para todos os mananciais.
Volume de água captado - (mensal – referente a 2018)
Mês | Poço Marlene Miranda | Poço São Félix do Cataguá
| m³ | m³
Janeiro | 14836.64 | 1479.6
Fevereiro | 13142.63 | 904.2
Março | 14460.57 | 1041.2
Abril | 14034.51 | 1027.5
Maio | 14012.23 | 1424.8
Junho | 13512.65 | 1150.8
Julho | 15269.21 | 1534.4
Agosto | 13927.35 | 1328.9
Setembro | 13743.39 | 1876.9
Outubro | 13279.02 | 1959.1
Novembro | 13034.88 | 1644
Dezembro | 19830.89 | 1438.5
Acumulado | 173083.97 | 16809.9
Média dos 12 meses | 14423.6642 | 1400.825
1.3 Adução de água bruta
1.3.1 Estação elevatória de água bruta - EEAB
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Quantidade de CMB (un.) |  |  | Tipo de CMB | Hman (m.c.a.) | Q (m³/h)
|  | Operação | Reserva Instalada | Reserva em bancada
AAB Rio Paraíba |  | 2 | 1 | 1 | eixo vertical | 123.4 | 3393
AAB Rio Una |  | 2 | 2 | 0 | eixo horizontal | 95 | 2938
Denominação | Potência do motor (cv) | Tipo de sistema de acionamento das bombas |  |  | Possui sistema de proteção? Qual?
AAB Rio Paraíba | 1500 | telecomando |  |  | Tanque de amortização unidirecional, válvula anti-golpe e ventosas.
AAB Rio Una | 600 | telecomando |  |  | Válvula anti-golpe e ventosas.
1.3.2 Adutoras e linhas de recalque de água bruta
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Extensão | Diâmetro (mm) | Material | Possui sistema de proteção de transiente?
AAB Rio Paraíba |  | 8500 | 1000 | Aço | Sim
AAB Rio Una |  | 3824 | 500 | Ferro Fundido | Não
1.4 Estação de tratamento de água
Está sendo solicitado laudo de produtos químicos conforme ABNT 15.784? (Sim/não) |  |  | sim
Está sendo entregue o "Declas" para a Centro de Vigilância Sanitária (CVS)? (sim/não) |  |  | sim
Os operadores envolvidos estão treinados e capacitados para tarefa de tratamento de água, operação de ETA e operação de poço? (sim/não) |  |  | sim
1.4.1 Estação de tratamento de água – Captação superficial
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Capacidade nominal (m³/h) | Vazão tratada (m³/h) | Horas de funcionamento diária (média de 2018) | Número da licença de operação | Data de Validade da licença de operação
ETA Taubaté |  | 3780 | 1130 | 22 | _ | _
Denominação | Quantidade de lodo gerado (m³/mês) | Possui processo de desidratação do lodo? |  | Qual o destino final do lodo?
ETA Taubaté | n/a | não |  | sistema de drenagem
1.4.2 Tipos e unidades constituintes
Denominação | Tipo de medidor de vazão | Produtos pré-aplicados | Coagulante/ Floculador
|  |  | Produtos aplicados para coagular | Tipo do floculador
ETA Taubaté | Calha Parshall | Cloro gás em cilindros de 900 kg, carvão ativado | Sulfato de Alumínio | Convencional (com pás giratórias)
Denominação | Decantador
| Tipo | Quantidade | Como são realizadas as limpezas? |  |  | Qual freqüência?
ETA Taubaté | Convencional | 3 | Limpeza Manual - Tercerizada |  |  | 7 à 15 dias
ETA Taubaté | Pirâmide Invertida | 2 | Limpeza Manual - Tercerizada |  |  | 15 à 30 dias
Denominação | Filtração |  | Desinfecção final – produto aplicado |  | Fluoretação – produto aplicado
| Tipo (ascendente/ descente ou pressão) | Freqüência da limpeza
ETA Taubaté | descendente | a cada 24 h por filtro | Cloro gás cilindros - 900 kg |  | Ácido Fluossilícico
Denominação | Produtos auxiliares
| Descrição |  | Finalidade
ETA Taubaté | Polieletrólito |  | Auxiliar de Coagulação
Variáveis
ETA | Quantidade de ligações atendidas (Dezembro/2018) | Quantidade de economias atendidas (Dezembro/2018) |  | Habitantes por domicílio utilizados para projeto
ETA Taubaté | 98696 | 118866 |  | 5
Fonte: CIGCN/SGH
Nesse item a prestadora deve preencher com os volumes, conforme tabela referente para todas as ETA.
Volume de água produzido - (mensal – referente a 2018)
Mês | ETA Taubaté
m³
Janeiro | 2589995
Fevereiro | 2259321
Março | 2583242
Abril | 2318705
Maio | 2355925
Junho | 2303535
Julho | 2456625
Agosto | 2407330
Setembro | 2363281
Outubro | 2361571
Novembro | 2381289
Dezembro | 2543649
Acumulado | 28924468
Média dos 12 meses | 2410372.3333
FONTE DE DADOS | TO - SGP 2.0
1.4.3 Estação de tratamento de água – Captação subterrânea
(Casa de química, tratamento...)
Caracterização
Denominação | Código SAFI | De quais poços realiza o tratamento? | Existe algum tratamento específico? (exemplo: filtro para remoção de ferro, cromo, manganês, dentre outros) | Produto usado para desinfecção | Produto usado para fluoretação | Produtos auxiliares
[6 empty] | Descrição | Finalidade
Sistema Marlene Miranda |  | Poço Marlene Miranda | não | Hipoclorito de Sódio | Ácido Fluossilícico | _ | _
Sistema São Félix do Cataguá |  | Poço São Félix do Cataguá | sim | Hipoclorito de Sódio | Ácido Fluossilícico | _ | _
Variáveis
Denominação | Quantidade de ligações atendidas (Dezembro/2018) | Quantidade de economias atendidas (Dezembro/2018) | Habitantes por domicílio utilizados para projeto | Quantidade de reclamações de falta de água no SAU/ SAC (anual - 2018)
Sistema Marlene Miranda | 1147 | 1227 | 5 | n/a
Sistema São Félix do Cataguá | 55 | 55 | 5 | n/a
Fonte: CIGCN/SGH
1.5 Adução de água tratada
1.5.1 Estação elevatória de água tratada – EEAT
Denominação | Código SAFI | Quantidade de CMB (un.) |  |  | Tipo de CMB | Hman (m.c.a.) | Q (m³/h)
|  | Operação | Reserva Instalada | Reserva em bancada
R1-T1 |  | 1 | 1 | 0 | eixo horizontal | 58 | 72
R3-R5 |  | 2 | 1 | 0 | eixo horizontal | 55 | 288
R5-T2 |  | 1 | 1 | 0 | eixo horizontal | 68 | 100
Estoril I |  | 1 | 1 | 0 | submersa | 54 | 51
Denominação | Potência do motor (cv) | Tipo de sistema de acionamento das bombas |  | Possui sistema de proteção? Qual?
R1-T1 | 40 | telecomando |  | sucção
R3-R5 | 100 | telecomando |  | sucção
R5-T2 | 40 | telecomando |  | sucção
Estoril I | 20 | telecomando |  | sucção
1.5.2 Adutoras e linhas de recalque de água tratada
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Extensão | Diâmetro (mm) | Material | Sistema de proteção de transiente
R5-T2 |  | 981,00 m | 150 | FºFº | não
R3 - R5 |  | 981,00 m | 300 | FºFº | não
R1-T1 (LR-1) |  | 596.9 | 150 | FºFº | não
R1-T1 (LR-2) |  | 670.6 | 250 | FºFº | não
Estoril I |  | 716,00 m | 150 | FºFº | não
EEAT5(Jardim América)-R10 |  | 210,12 m | 100 | PVC | não
A.A.T. ETA II - R2 |  | 721,93 m | 500 | FºFº | não
1.6 Reservação
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Tipo | Material | Cota do terreno | Nível d´água
[5 empty] | Máximo | Mínimo
R 1.1 |  | semi enterrado | concreto armado | 642.287 | 643.207 | 637.164
R 1.2 |  | semi enterrado | concreto armado | 639.954 | 643.207 | 637.164
R 2.1 |  | semi enterrado | concreto armado | 618.2 | 619.485 | 614.485
R 2.2 |  | semi enterrado | concreto armado | 618.2 | 619.485 | 614.485
R 2.3 |  | apoiado | concreto armado | 622 | 626 | 621
R 3 |  | enterrado | concreto armado | 620.55 | 619.22 | 616.08
R 4 |  | apoiado | concreto armado | 682.9 | 684.75 | 681
R 5 |  | semi enterrado | concreto armado | 665.27 | 666.71 | 662.81
R 8 - Marlene Miranda |  | apoiado | concreto armado | 684.676 | 685.526 | 683.726
R 9 - Estoril |  | apoiado | concreto armado | 627.983 | 634.743 | 628.083
T 1 - Três Marias |  | elevado | concreto armado | 680.6 | 706.81 | 699.18
T 2 - Chácaras Reunidas Brasil |  | elevado | concreto armado | 693.3 | 706.81 | 699.18
T 3 - CECP |  | elevado | concreto armado | 572.27 | 593.8 | 583.59
R 10 - Fonte Maculada |  | apoiado | Fibra de Vidro | 678 | 684.75 | 681
Res. Jardim América |  | apoiado | concreto armado
Res. CDHU - Sitio Tangará |  | apoiado | Fibra de Vidro
Denominação | Capacidade (m³) | Instalação antecessora | Instalação sucessora | Forma de controle de nível | Caminhão Pipa
[5 empty] | Possui ponto de abastecimento? | Possui controle de volume?
R 1.1 | 5000 | Estação de Tratamento de àgua |  | telecomando | Não
R 1.2 | 5000 | Estação de Tratamento de àgua |  | telecomando | Não
R 2.1 | 3750 | R 1.2 |  | telecomando | Não
R 2.2 | 3750 | R 1.2 |  | telecomando | Não
R 2.3 | 3500 | R 1.1 |  | telecomando | Não
R 3 | 1230 | R 1.1 |  | telecomando | Não
R 4 | 300 | R 3 |  | telecomando | Não
R 5 | 800 | R 3 |  | telecomando | Não
R 8 Marlene Miranda | 200 | Poço Marlene Miranda |  | telecomando | Não
R 9 - Estoril | 830 | EEAT Estoril I |  | telecomando | Não
T 1 - Três Marias | 300 | R 1 |  | telecomando | Não
T 2 - Chácaras Reunidas Brasil | 300 | R 5 |  | telecomando | Não
T 3 - CECP | 200 | R 2 |  | telecomando | Não
R 10 - Fonte Imaculada | 50 | R 4 |  | telecomando | Não
Res. Jardim América | 16 | R 4 |  | telecomando | Não
Res. CDHU - Sitio Tangará | 50 | R 5 |  | telecomando | Não
Variáveis
Denominação | Freqüência de lavagem | Data da última lavagem | Número de ligações ativas atendidas (Dezembro/2018) | Número de economias ativas atendidas (Dezembro/2018)
R 1.1 | De acordo com necessidade Operacional | 2016-10-10 | 61831.9705 | 70292.1707
R 1.2 |  | 2016-09-06 | 61831.9705 | 70292.1707
R 2.1 |  | 2016-09-21 | 63812.4886 | 68086.0278
R 2.2 |  | 2016-09-05 | 63812.4886 | 68086.0278
R 2.3 |  | 2016-08-24 | 63812.4886 | 68086.0278
R 3 |  | 2016-08-31 | 11612.6939 | 11755.5753
R 4 |  | 2016-08-31 | 1471.0566 | 1413.0717
R 5 |  | 2016-09-11 | 7544.5734 | 7714.8826
R 8 - Marlene Miranda |  | 2017-09-11 | 1200.6418 | 1141.2488
R 9 - Estoril |  | 2016-10-20 | 1707.94 | 1616.6843
T 1 - Três Marias |  | 2016-11-10 | 3963.1996 | 3807.5562
T 2 - Chácaras Reunidas Brasil |  | 2016-11-09 | 1174.682 | 1147.3572
T 3 - CECAP |  | 2016-11-16 | 1817.1876 | 1975.0425
R 10 - Fonte Imaculada |  | 2016-11-05 | 428.3371 | 462.2007
Res. Jardim América |  | 2016-11-05 | 428.3371 | 462.2007
Res. CDHU - Sitio Tangará |  | 2016-10-18 | 117.9009 | 110.9689
Obs: Contrato nº 702/18 de Limpeza de Reservatórios dos municípios de Taubaté e Tremembé (Na etapa de Liberação de Autorização de Serviço).
1.7 Estação pressurizadora (Booster)
Caracterização
Denominação | Código SAFI | Quantidade de CMB (un.) |  |  | Tipo de CMB | Hman (m.c.a.) | Q (m³/h)
|  | Operação | Reserva Instalada | Reserva em bancada
R3-R4 |  | 1 | 0 | 1 | submersa | 86 | 170
Barreiro |  | 1 | 0 | 1 | submersa | 46.5 | 35
Quinta das Frutas |  | 1 | 0 | 1 | submersa | 31 | 8
Chácaras Silvestre |  | 1 | 0 | 1 | submersa | 41 | 26
Jardim América |  | 1 | 0 | 1 | submersa | 26.5 | 30
Estoril I |  | 1 | 0 | 1 | submersa | 54 | 51
Estoril II |  | 1 | 0 | 1 | submersa | 26.5 | 24
Denominação | Potência do motor (cv) | Tipo de sistema de acionamento das bombas (exemplo) | Possui sistema de proteção? Quais?
R3-R4 | 100 | inversor de frequencia | sucção
Barreiro | 15 | inversor de frequencia | sucção
Quinta das Frutas | 1.5 | inversor de frequencia | sucção
Chácaras Silvestre | 6 | inversor de frequencia | sucção
Jardim América | 4.5 | inversor de frequencia | sucção
Estoril I | 20 | inversor de frequencia | sucção
Estoril II | 4.5 | inversor de frequencia | sucção
Continental II |  | inversor de frequencia | sucção
Variáveis
Denominação | Vazão (m³/h) | Pressão de sucção (mca) | Pressão de recalque (mca) | Pressão estática no ponto crítico (mca) | Pressão dinâmica no ponto crítico (mca)
R3-R4 | 170 | 1.42 | 93.53 | 86 | 18.1
Barreiro | 35 | 37.87 | 65.51 | 46.5 | 10.05
Quinta das Frutas | 8 | 18.38 | 48.02 | 31 | 16.2
Chácaras Silvestre | 26 | 35.98 | 71.1 | 41 | 17.35
Jardim América | 30 | 2.54 | 32.9 | 26.5 | 11.15
Estoril I | 51 | 23.07 | 64.49 | 54 | 14.2
Estoril II | 24 | 10 | 25 | 26.5 | 16.52
Denominação | Reservatório que abastece o “booster” | Número de ligações atendidas (Dezembro/2018) | Número de economias atendidas (Dezembro/2018)
R3-R4 | R3 | 4881.5283 | 4807.8281
Barreiro | R5 | 1045.9645 | 1058.2507
Quinta das Frutas | R5 | 87.6144 | 86.9946
Chácaras Silvestre | R1.1 / R1.2 | 599.2392 | 599.0514
Jardim América | R4 | 491.0733 | 436.0742
Estoril I | R1.1 / R1.2 | 446.7253 | 453.6933
Estoril II | R8 | 338.5594 | 344.6748
Continental II | R5 | 216.3319 | 220.2395
CDHU Tangará | R8 | 117.9009 | 120.0305
1.8 Válvulas Redutoras de Pressão – VRP
Variáveis
Denominação | Pressão de entrada (mca) | Pressão de saída (mca) | Número de ligações atendidas (Dezembro/2018) | Número de economias atendidas (Dezembro/2018) | Tipo de sistema de acionamento
VRP Jardim Columbia | 55 | 28 | 30.2865 | 116.0592 | n/a
VRP 1 - São Judas Tadeu | 100 | 62 | 67.0629 | 215.8294 | n/a
VRP 2 - São Judas Tadeu | 90 | 75 | 81.1244 | 201.5765 | n/a
VRP 1 - Jardim Santa Tereza | 50 | 32 | 34.6131 | 1067.9483 | n/a
VRP 2 - Jardim Santa Tereza | 33 | 18 | 19.4699 | 413.3336 | n/a
VRP Bonfim | 50 | 30 | 32.4498 | 2500.3631 | n/a
VRP Sítio Santo Antônio | 40 | 30 | 32.4498 | 1256.2899 | n/a
VRP Campos Elíseos | 80 | 50 | 54.083 | 741.15 | n/a
VRP Taubaté Village | 50 | 28 | 30.2865 | 617.9643 | n/a
1.9 Setorização
Denominação do setor | É delimitado por “booster”, VRP ou zona de pressão? | Pressão máxima no ponto crítico (mca) | Pressão mínima no ponto crítico (mca)
n/a | n/a | n/a | n/a
1.10 Rede de distribuição
Variáveis
Extensão | Diâmetro (mm) | Material
508618 | 50 | PVC
57936 | 50 | FºFº
59282 | 75 | PVC
16772 | 75 | FºFº
70058 | 100 | PVC
9643 | 100 | FºFº
408 | 100 | PVC DEFºFº
96 | 125 | FºFº
5116 | 150 | PVC
37881 | 150 | FºFº
9913 | 150 | PVC DEFºFº
2104 | 200 | PVC
24039 | 200 | FºFº
5570 | 200 | PVC DEFºFº
780 | 225 | FºFº
33193 | 250 | FºFº
1658 | 250 | PVC DEFºFº
2432 | 250 | CIMENTO AMIANTO
8549 | 300 | FºFº
918 | 300 | PVC DEFºFº
4265 | 350 | FºFº
1480 | 350 | CIMENTO AMIANTO
322 | 350 | AÇO
13393 | 400 | FºFº
19876 | 500 | FºFº
1665 | 550 | FºFº
4421 | 600 | FºFº
574 | 700 | FºFº
FONTE: GES - CIGCN
1.11 Ligações e economias
Variáveis
Tipo | Ligação (Dezembro/2018) | Economia (Dezembro/2018)
Residencial | 88762 | 108928
Industrial | 488 | 510
Mista | 789 | 0
Comercial | 8145 | 8914
Publica | 512 | 514
Total | 98696 | 118866
FONTE: GES - CIGCN